## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: GORENJSKE LEKARNE
GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ
Objekt: LEKARNA LESCE V SKLOPU TRGOVSKEGA CENTRA LESCE
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža razdelilnika
| Tipski podometni razdelilnik, kot npr.: SCHRACK MODUL 160 4x24TE + vrata, dim: 588x770x136mm, z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 16 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 25 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-10A/3 15kA | kos | 1 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 15kA | kos | 4 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 2 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V 3+N | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo SV363 63A/3 | kos | 1 |  | 0
| Luxomat | kos | 1 |  | 0
| Stikalna ura - tedenska | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski kontaktor 20A, 2Z kontakta 230V | kos | 1 |  | 0
| Izbirno stikalo 1,0,2 10A | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 60 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kablov pretežno podometno v predpripravljene izolirne cevi v ometu oz betonu, deloma nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah:
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 65 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 630 |  | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 55 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 510 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 110 |  | 0
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | m | 90 |  | 0
| H07V 10mm2 (Ru/Ze) | m | 40 |  | 0
| H07V 16mm2 (Ru/Ze) | m | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 650 |  | 0
| fi 23mm | m | 100 |  | 0
| fi 36mm | m | 50 |  | 0
4 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 23 |  | 0
| stikalo navadno 16A p/o | kos | 1 |  | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 2 |  | 0
| tipka p/o | kos | 3 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 26 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o s pokrovčkom | kos | 9 |  | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža senzorskih stikal kot npr.: STEINEL HF 360 COM1 vgradni | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža svetilk komplet s svetlobnim virom, napajalnikom, ter obešalnim in pritrdilnim priborom, ter generalnimi zahtevami: garancija min. 7 let, življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki
| S1) Vgradna LED svetilka, kot npr.: INTRA Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 + napajalnik 700 mA | kos | 30 |  | 0
| S2) Vgradna LED svetilka, kot npr.: INTRA Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 FO 197x1197mm IP20 white | kos | 4 |  | 0
| S3) Viseča LED svetilka, kot npr.: INTRA Kalis S 55 DPR 3100 lm 28 W 840 L1125 mm FO IP20 white | kos | 2 |  | 0
| S4) Vgradna LED svetilka, kot npr.: INTRA Pipes RI 100F 1100-2800 lm 8-25 W 250-700 mA 36 V 840 36° IP20 white + napajalnik 125-500mA max.44V | kos | 6 |  | 0
| S5) Vgradna LED svetilka, kot npr.: Kalis RV RV SOP 1450 lm 15 W 840 L575 mm FO IP44 white | kos | 5 |  | 0
| S6) Vgradna linijska LED svetilka, kot npr.: INTRA Kalis RV RV DPR 830 L2522 mm FO IP44 3400 lm 28W-DALI | kos | 2 |  | 0
| S7) Vgradna LED svetilka v opremi, kot npr.: INTRA Atos RVP 42F 600 lm 4 W 125 mA 33 V 840 62° IP20 white + napajalnik AP22D 22W 125-500mA 10-44V fixed output | kos | 3 |  | 0
| S8) Viseča LED svetilka, kot npr.: INTRA Wave Round SDI SOP 10600+11100 lm 106+102 W 840 D3000 mm DALI-DS IP20 white (preveriti barvo pred naročilom) + 8x vešala L=1500 mm + priklopni kabel L1500mm | kos | 1 |  | 0
| S9) Viseča LED svetilka, kot npr.: INTRA Wave Round C/S 11700 lm 118W 840 D2250 mm DALI IP20 white (preveriti barvo pred naročilom) + 8x vešala L=1500 mm +priklopni kabel L1500mm | kos | 1 |  | 0
| S10) Viseča LED svetilka, kot npr.: INTRA Wave Round C/S SOP 5200 lm 53 W 840 D1050 mm DALI IP20 white(preveriti barvo pred naročilom) + 4x vešala L=1500 mm +priklopni kabel L1500mm | kos | 1 |  | 0
| Programabilna stikalna enota na 4 tipke (možnost 4 situacij) + ročna regulacija vsakega, v sestavi: 1x Cu 402 HELVAR-napajalnik Dali(v omarici), 1x Programabilna enota Dali, 4 programi, dimanje 135W Modular Panels Helvar+pokrov bel, 1x Intra Digidim 444 Helvar, Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
| LED svetlobni trak 14,4W/m, barva svetlobe 4000K, istega kakovostnega razreda kot npr: LEDIX komplet z vgradnim aluminijastim profilom, z difuzorjem svetlobe | m | 44 |  | 0
| Napajalnik za LED trakove 150W | kos | 12 |  | 0
| Z1) Vgradna zasilna svetilka z vgrajeno baterijo, avtonomije 1h, s piktogramom, kot npr.: ZUMTOBEL PURESIGN 150 ED NT1 ERI | kos | 7 |  | 0
| Z2) Vgradna zasilna svetilka z vgrajeno baterijo, avtonomije 1h, za osvetlitev prostora, kot npr.: ZUMTOBEL RESCLITE Antipanik ED NT1 | kos | 2 |  | 0
| Z3) Vgradna zasilna svetilka z vgrajeno baterijo, avtonomije 1h, za osvetlitev hidranta, razdelilnik, kot npr.: ZUMTOBEL RESCLITE Spot ED NT1 | kos | 1 |  | 0
| Z3) Vgradna zasilna svetilka z vgrajeno baterijo, avtonomije 1h, za osvetlitev evakuacijske poti, kot npr.: ZUMTOBEL RESCLITE Escape ED NT1 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža parapetnega kanala:
Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo:
| AT 130/72 | m | 11 |  | 0
| končni element AT kanala | kos | 10 |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 12 |  | 0
8 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom, pregrado met el in tk, ter s pripadajočo opremo:
| KP EL 100/60mm | m | 10 |  | 0
| KP EL 200/60mm | m | 40 |  | 0
9 | Prestavitev obstoječe UPS naprave rack izvedbe iz obstoječe lokacije v novo komunikacijsko vozlišče, komplet z veznim, pritdilnim materialo in priklopom | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 15 |  | 0
11 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje glavnega potenciala GIP | kos | 1 |  | 0
13 | Priklopi naprav strojnih inštalacij do 3kW in ostalih naprav, priključenih na električno inštalacijo | kpl | 19 |  | 0
14 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij | m | 80 |  | 0
15 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 2 |  | 0
16 | Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
18 | Meritev električne instalacije | kpl | 1 |  | 0
19 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava PID načrta električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
21 | Nepredvidena dela |  | 10% |  | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča K.V., 19" omara za telekomunikacije, dimenzij minimalno 600x900x2073 (ŠxGxV)mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z odprtino za hladilne enote, z vgrajenima dvema ventilatorjema za odsesovanje zdraka, vertikalni organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja in vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6 24*RJ 45 izvedba višine 2 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 2 |  | 0
| Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro, nosilnost 15 kg | kos | 3 |  | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (6 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 2 |  | 0
| Povezovalni kabli UTP dolžine 1,5m, z zaključenimi konektorji RJ-45 | kos | 40 |  | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 1 |  | 0
| Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlišča | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, označevanje komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 3 |  | 0
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic, vgrajenih v parapetni kanal:
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 11 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kablov za podatkovno inštalacijo, pretežno podometno v predpripravljene izolirne cevi v ometu oz betonu, deloma nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah:
| UTP Category 6 4x2 | m | 660 |  | 0
5 | Zaključevanje UTP kabla, komplet s konektorjem RJ-45 | kos | 40 |  | 0
POŽARNO JAVLJANJE
OPOMBA: pred dobavo opreme za požarno javljanje je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistemom avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
6 | Dobava in montaža adresnega optičnega javljalnika dima, komplet z podnožjem | kos | 15 |  | 0
7 | Dobava in montaža adresnega ročnega javljalnika, komplet z ohišjem | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža adresne alarmne hupe, komplet z ohišjem | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža elektronskega izolatorja, komplet s podnožjem | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža vhodno izhodnega vmesnika za krmiljenje klimata, odpiranje vrat,… | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in montaža vzorčne komore v klima kanalu | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in polaganje vodnikov za požarno javljanje:
| JB-Y(St)Y 1X2X0,8mm2 E30 | m | 180 |  | 0
13 | Označevalne ploščice | kos | 25 |  | 0
14 | Navezava na obstoječo zanko | kpl | 1 |  | 0
15 | Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
16 | Pregled in preizkus požarno javljalnega sistema s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti in sodelovanje serviserjev | kpl | 1 |  | 0
VIDEOFON
17 | Dobava in montaža videofona v sestavi: 1x zunanja enota z barvno video kamero in izhodom za deblokado električne ključavnice, 2x notranja enota z barvnim zaslonom, kot npr: Urmet, digitalni sistem, komplet z napajalnikom, distribucijskimi enotami, vgradnimi dozami, pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža vodnika za videofon J-Y(St)Y 4x2x0,8mm2 | m | 50 |  | 0
PROTIVLOM
19 | Dobava in montaža senzorja gibanja, kot npr: DSC LC-104 dvopodročni ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
20 | Dobava in montaža alarmne centrale, kot npr.: DSC PC1616+5501 LCD, komplet s transformatorjem 45VA, akumulatorjem 12V/7.5Ah, in GSM/GPRS brezžični komunikator GS3105-K, vgradnja v komunikacijsko vozlišče-rack omaro | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobav in montaža dekodirne tipkovnice, kot npr.: DSC | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža zunanje sirene, kot npr.: DSC Lady komplet z akumulatorjem | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža vodnika za protivlomno inštalacijo
| Liycy 2x0.5+4x0.24mm | m | 170 |  | 0
24 | Zagon sistema, programiranje, stroški in organizacija preizkusa požarno javljalnega sistema s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti in sodelovanje serviserjev | kpl | 1 |  | 0
OSTALO
25 | Dobava in montaža vodnikov za komunikacijsko ožičenje med napravami strojnih inštalacij
| J-Y(St)Y 4x2x0,6mm2 | m | 70 |  | 0
26 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 650 |  | 0
27 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | m | 40 |  | 0
28 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
29 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij | kpl | 1 |  | 0
30 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava PID načrta telekomunikacijskih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
32 | Nepredvidena dela |  | 10% |  | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
III. Strelovodna inštalacija
1 | Dobava in montaža lovilnega voda na strešnih odstojnih držalih Al fi8mm | m | 15 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnih nosilcev lovilnih vodov, za pritrditev na ravno betonsko streho, kot npr.: Hermi SON 17 + betonska kocka (pred dobavo preveriti tip kritine) | kos | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh okroglih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 04 | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža lovilne palice dolžine 3m, kot npr.: Hermi LOP3,0 komplet z podporami in betonskimi podstavki, ter podlogo | kos | 2 |  | 0
5 | Drobni material in transport | kpl | 1 |  | 0
6 | Meritev strelovodne inštalacije, ozemljitvene upornosti, predaja poročila in atestov | kpl | 1 |  | 0
7 | Priprava podatkov za izdelavo PID načrta strelovodne inštalacije in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava PID načrta strelovodne inštalacije | kpl | 1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela |  | 10% |  | 0
Skupaj strelovodna inštalacija: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
~ NN dovod in merilna omara ni predmet tega načrta in ni zajet v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Telefonski dovod do objekta ni predmet tega načrta in ni zajet v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Telefoni, računalniki in TV-ji niso zajeti v popisu in rekpitulaciji stroškov;