## rekapitulacija
| 4.4. | OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
Objekt: |  | LEKARNA KRANJ
| Poz. | Opis postavke | Vrednost brez DDV
€
4.5. | 1. | Demontažna, gradbena in pripravljalna dela | 0
4.5 | 2. | Notranja vodovodna inštalacija | 0
4.5 | 3 | Toplotna črpalka / toplotna postaja ogrevanje hlajenje | 0
4.5. | 4 | Ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji | 0
4.5. | 5 | Radiatorsko in talno ogrevanje | 0
4.5. | 6 | Kliamtska naprava - avtomatsko skladišče | 0
4.5. | 7 | Prezračevanje lekarne | 0
4.5. | 8 | Zamenjava obstoječih razvodov za nadstropje, ki potekajo pod stropom pritličja | 0
|  | SKUPAJ CENA BREZ DDV: | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE K OPISU DEL
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora upoštevati navedene tipe materialov in opreme oziroma zagotoviti ustrezno enakovrednost.
Tehnični podatki za naprave se nanašajo na projektirano napravo. V primeru ponujene enakovredne naprave,, naprava pa mora imeti enake ali boljše toplotne izkoristke in biti enake ali boljše kvalitete.
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo.
Vsi vgrajeni materiali v času gradnje morajo biti zaščiteni proti poškodbam v času gradnje.
Vse mere kontrolirati na objektu.
Upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta.
Pri sestavi ponudbe upoštevati:
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del.
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
V ceni upoštevati:
vsa pripravljalna in zaključna dela
ves potreben transport
vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov,
vso potrebno ročno in strojno mehanizacijo,
vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča,
odvoz vse opreme in materiala pri demontaži obstoječih inštalacij na gradbiščno deponijo,
vse delovne odre,
dobavo vseh pritrdilnih materialov,

## DEMONTAŽNA DELA
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5. | 1. | Demontažna, gradbena in pripravljalna dela
Demontažna dela vključujejo demontažo navedenih elementov, iznos odstranjenega materiala in odvoz na deponijo V ceni zajeti vse transportne in manipulativne ter zavarovalne stroške, pripravljalna dela, zarise in ostale stroške.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
Demontažna, gradbena in pripravljalna dela - VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
| 1 | Zapiranje ventila v vodomernem jašku, pražnjenje sistema in ponovno polnjenje po končanih delih
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 2 | Zarisovanje utorov in označevanje priklopov na obstoječo vodovodno inštalacijo v sodelovanju z gradbenim izvajalcem
|  |  | ocena |  | 0 | 0
| 3 | Odstranjevanje obstoječih pomivalnih korit, skupaj z demontažo odtočne garniture in pripadajočimi armaturami, kompletno z vsem drobnim inventarjem, ter ponovna montaža istih elementov po končanih gradbenih delih - prostor za odmor in magistralna receptura
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
| 4 | Odstranjevanje obstoječega umivalnika, skupaj z demontažo odtočne garniture in pripadajočimi armaturami, kompletno z vsem drobnim inventarjem, ter ponovna montaža istih elementov po končanih gradbenih delih -predprostor materialka
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Odstranjevanje obstoječih sanitarnih elementov (umivalniki, WC školjke s kotličkom), s pripadajočimi armaturami, ventili in sifoni, ogledala, police kompletno z vsem drobnim inventarjem in prenosom do gradbiščne deponije
|  |  | kpl | 8 | 0 | 0
| 6 | Blindiranje obstoječih vodovodnih priključkov odstranjenih sanitarnih elementov
|  |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 7 | Blindiranje obstoječih odtočnih kanalizacijskih priključkov
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
Demontažna, gradbena in pripravljalna dela - PREZRAČEVANJE
| 8 | Demontaža in odstranitev obstoječe modulne klimatske naprave za prezračevanje lekarne, vključno z vsemi prezračevalnimi kanali, elementi za distribucijo in regulacijo ter vso ostalo pripadajočo opremo, vključno z odvozom na deponijo
Demontaža in odstranitev obstoječe modulne klimatske naprave za prezračevanje lekarne v strojnici klimata, v pritličju objekta, vključno z vsemi prezračevalnimi kanali, z vsemi elementi za distribucijo in regulacijo zraka in ostalo pripadajačo opremo
- vključno z regulacijsko progo grelnika klimatske naprave
- iznos odstranjenega materiala iz strojnice klimata in prenos do gradbiščne deponije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 | Ureditev prostora strojnice klimata
Gradbena in pripravljalna dela za ureditev prostora strojnice klimata so zajeta v popisu gradbeih del
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Demontažna, gradbena in pripravljalna dela - OGREVANJE / HLAJENJE
| 10 | Pražnjenje sistema ogrevanja / hlajenja
Pražnejnje sistema ogrevanja /hlajenja pred začetkom demontažnih del
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 | Demontažna dela in odstranitev obstoječe opreme, armatur, cevi in izolacij, v toplotni postaji v kleti (meja zamenjave razvodnih ogrevalnih cevi je izstop iz toplotne postaje)
Demontaža in odstranitev obstoječe opreme, armatur, cevi in izolacije v toplotni postaji , v kleti objekta , vključno z:
- razdelilniki ogrevanja, črpalkami, ventili in cevmi
- obstoječega priključnega toplovoda
- zaprte ekspanzijske posode, varnostnega ventila in pripadajoče armature,
- grelnika sanitarne tople vode, V=500l in pripadajoče armature
- iznos odstranjenega materiala iz toplotne postaje in prenos do gradbiščne deponije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 12 | Ureditev prostora toplotne postaje
Gradbena in pripravljalna dela za ureditev prostora toplotne postaje so zajeta v popisu gradbenih del
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 13 | Demontaža in odstranitev obstoječega hladilnega agregata, vključno z vsemi kanali zajema in odvoda zraka, ter vso ostalo pripadajočo opremo, vključno z odvozom na deponijo - MEJA DEMONTAŽE - cevi na izhodu iz hladilne postaje proti toplotni postaji
Demontaža in odstranitev obstoječega hladilnega agregata, v kleti objekta, vključno z vsemi vpihovalnimi in izpihovalnimi kanal, povezovalnih cevi, armatur in črpalki in ostalo pripadajačo opremo (armature, črpalke, cevi)
- iznos odstranjenega materiala iz objekta in prenos do gradbiščne deponije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 | Ureditev prostora hladilne postaje
Gradbena in prirpavljalna dela za ureditev prostora hladilne postaje so zajeta v popisu gradbenih del
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 15 | Demontaža in odstranjevanje obstoječih radiatorjev v lekarni
Demontaža in odstranjevanje obstoječih radiatorjev z vso pripadajočo armaturo, (v pritličju lekarne), vključno s priključnimi cevmi in blinidranje priključnih cevi demontiranih radiatorjev
|  |  | kpl | 9 | 0 | 0
| 16 | Odstranitev del radiatorskega razvoda pod stropom kleti in blinidaranje obstoječih slepih odcepov..
Odstranitev del radiatorskega razvoda pod stropom kleti in blinidaranje obstoječih slepih odcepov.. Dolžina in potek odstranjenega dela razvoda so razvidni iz načrtov.
|  |  | m | 50 | 0 | 0
| 17 | Demontaža in odstranjevanje obstoječih toplotnih zračnih zaves v lekarni
Demontaža in odstranjevanje obstoječih toplotnih zračnih zaves z vso pripadajočo armaturo, (v pritličju lekarne), vključno s priključnimi cevmi in blinidranje pripadajočih priključnih cevi
|  |  | kpl | 3 | 0 | 0
| 18 | Demontaža in odstranjevanje obstoječih parapetnih ventilatorskih konvektorjev v lekarni
Demontaža in odstranjevanje obstoječih parapetnih ventilatorskih konvektorjev z vso pripadajočo armaturo, (v pritličju lekarne), vključno s priključnimi cevmi in blinidranje priključnih cevi demontiranih ventilatorskih konvektorjev in prenos do gradbiščne deponije
|  |  | kpl | 16 | 0 | 0
| 19 | Odstranitev dela razvoda za ventilatorske konvektorje
Odstranitev dela razvoda za ventilatorske konvektorje, ki potekajo v kinetah nepodkletenega dela lekarne in pod stropom kleti in blinidaranje obstoječih slepih odcepov.. Dolžina in potek odstranjenega dela razvoda so razvidni iz načrtov.
|  |  | m | 50 | 0 | 0
| 20 | Demontaža in prestavitev notranje in zunanje enote obstoječe enojne split klimatske naprav
Demontaža obstoječe notranje in ustrezne zunanje enote klimatske naprave, v prostoru sprejema zdravil, vključno s povezovalnimi cevi in elektro inštalacijo, s predhodnim zbiranjem hladilnega sredstva v zunanjo enoto in prestavitev enot na drugo lokacijo po navodilih investitorja ter ponovno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom. Prestavitev naredi usposobljen kader z ravnanje s freonskimi plini. Zajem hladiva, izdaja zapisnika o zajemu in oddaji starega hladiva v uničenje ustezni ustanovi.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 21 | Demontaža in prestavitev obstoječe ene notranje enote multi klimatske naprave - trojček
Demontaža obstoječe ene notranje enote multi klimatske naprave - trojčka, vključno s povezovalnimi cevi in elektro inštalacijo, s predhodnim zbiranjem hladilnega sredstva v zunanjo enoto in prestavitev enote na drugo lokacijo po navodilih investitorja ter ponovno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom. Prestavitev naredi usposobljen kader z ravnanje s freonskimi plini. Zajem hladiva, izdaja zapisnika o zajemu in oddaji starega hladiva v uničenje ustezni ustanovi.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 22 | Odvoz demontirane opreme
Odvoz demontirane opreme, na najbližjo deponijo, sortiranje materialov, pridobitev zapisnika o deponiranju odpandega materiala
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 23 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, gradbena pomoč inštalaterjem pri demontaži po načrtu strojnih inštalacij | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - demontažna dela: | 0

## VODOV INŠT
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 2. | Notranja vodovodna inštalacija
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo, montažo in zagon naprav.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
Toplotna črpalka - priprava sanitarne tople vode
| 1 | Toplotna črpalka za varčno segrevanje sanitarne vode
Visokoučinkovita toplotna črpalka za varčno segrevanje sanitarne vode. Posebna izvedba OPTI-AIR z vodenim zrakom z možnostjo priključitve zračnih kanalov za poljubno in optimalno izbiro mesta zajema in izpusta zraka. Mikroprocesorski grafični krmilnik skrbi za optimalno delovanje celotnega sistema, krmiljenja treh različnih virov ogrevanja, avtomatsko antilegionelno pregrevanje, različni programi delovanja, avtodiagnostika, hitro segrevanje, itd. Ostala oprema: hladilni sistem z VARIO-TEX, uparjalnik XL-OPTI, sistem postavitve EASY-PLACE, kondenzator DE-CEVNI, zaščite EMAIL-C-850, MG-PROTECT, PU50-CLOSE, nivojska namestitev tipala temp. zunanjih naprav, EG-3. Naprava je v celoti razvita in proizvedena v SLOVENIJI.
Energijski razred: A Grelna moč: 3830 W (3830 + 2 x 2000 W)* Elektricna moc: 960 W (3000 W)* COP: 3,7 EN16147, EU 812/2013 *Električni grelec: 2 x 2000 W Električno napajanje: 230V / 50 Hz ali 3N 400V / 50 Hz (možnost eno ali tri faznega priklopa) Elektricno varovanje: 16 A, 25A ali 3 x 10A Električni priključek OČ: max 300 W Ekološko hladivo R134a Območje delovanja: od -7 do +35 °C (prostor velikosti vsaj 45m3)
Volumen bojlerja: 450L, srebrni pločevinast zunanji plašč Zaščita bojlerja: EMAIL-C-850 in MG-PROTECT Izolacija: isokoizolativna, zaprtocelična Kondenzator: DE-CEVNI zunanji plaščni kondenzator Kotlovski toplotni prenosnik: 1,76 m2 Vodni priključki: navojni 1" (DN25); 3/4" (cirkulacija) Premer priključkov zračnih kanalov: fi 250 mm Max temp. segrevanja vode s TČ: 65°C (pregrevanje prek 65°C z el. grelcem), Dimenzije neto: višina x premer x širina / teža: 2070 x 750 x 794 mm / 240 kg
- vključno z izoliranimi zračnimi kanali za dovod in odvod zraka, premera fi 250 mm, v skupni dolžini 5m z zaščitnimi mrežicami na kanalih, vključno z izdelavo prebojev v stenah in z vsem potebnim montažnim in priključnim materialom
|  | Ustreza: Kronoterm tip: WP4 LF-502 (WP4 LF-502/1 E D PV P) ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | Priklop toplotne črpalke za sanitarno toplo vodo na vodovodno omrežje
Priklop grelnika sanitarne tople vode na vodovodno omrežje sestavljen iz: - protipovratni ventil DN25 - zaporni ventil DN25 x 2 - tlačno -reducirni ventil (preveriti tlačne razmere) - vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 | Raztezna posoda za sanitarno vodo
Priklop grelnika sanitarne tople vode na vodovodno omrežje z varnostnim sklopom, sestavljen iz: - varnostna zaprta raztezna posoda za sanitarno vodo,volumna 35L za max, tlak 10bar; max.temp. 900C, predtlak v posodi 3,0bar; - varnostni vzmetni ventil, odpiralni tlak 6bar DN20vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | Ustreza: Zilmet Hidro Pro 35 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Čistilni filter na priključku hladne sanitarne vode
Polavtomatski čistilni filter, primeren za sanitarno vodo, kapaciteta do 6m3/h min./max. temperatura 4/40°C min./max tlak 1,5/10 bar priključek DN5 z by-pass ventilom, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom
|  | Ustreza: Ecoterm tip:Cosmo 2 - 1" ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno toplo vodo
Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, ki ne potrebuje vzdrževanja (izvedba z mokrim rotorjem), z navojnim priključkom, sinhronim motorjem, ki je odporen za tok priblokiranem rotorju in skladen s tehnologijo ECM, ter vgrajeno elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko reguliranje diferenčnega tlaka. Z najvišjimiizkoristki in visokim zagonskim momentom, vključno z avtomatsko deblokirno funkcijo. Uporabna za vse naprave za pitno vodo (+2 do +70 °C), s holadnskimi priključki
Vključno z: - 2x krogelni ventil DN20 - nepovratni ventil DN20 - montažnim in tesnilnim materialom
|  | Ustreza: Wilo tip : Stratos Pico-Z 20/1-4 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 | Pražnjenje sistema pred začetkom del
|  | Zapiranje ventila v vodomernem jašku, pražnjenje sistema in ponovno polnjenje po končanih delih - o začetku in koncu del obvestiti druge uporabnike v stavbi. | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 | Zagon s preizkusnim delovanjem
|  | - polnjenje sistema z medijem - nastavitve parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja in oddaja navodil v slovenskem jeziku | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški
|  |  | % | 3 |  | 0
[5 empty] | Skupaj - Toplotna črpalka - priprava STV: | 0
Notranja vodovodna inštalacija
| 9 | Umivalnik s stoječo mešalno armaturo
Kompleten umivalnik, sestoječ iz umivalnika iz sanitarne keramike bele barve, odtočne cevi s kromiranim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, stoječe enoročne mešalne armature, z gibljivimi veznimi cevimi, z dvema kromiranima kotnima ventiloma DN15 z filtrom
vključno z montažnim podometnim elementom za vgradnjo v suhomontažne stenske inštalacije ali predstensko montažo, za umivalnik za stensko armaturo, komplet s držalom za odtočno cev in držalom za kotne ventile,
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: umivalnik in armatura - po izbiri arhitekta
|  | ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| 10 | WC stenska školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom
Kompletna straniščna školjka, z izpustom v steno, vključno s sedežno desko iz poliuretana,
- s PO splakovalnikom za stensko WC školjko, aktiviranje spredaj, z dvokoličinsko splakovalno tehniko, z izolacijo proti rošenju, s priključkom vode R1/2" z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom, zaščitnimi čepi, vgradno zaščito za servisno odprtino, odtočnim kolenom ø90/ø90, prehodnim kosom ø90/ø110, 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike, 4 stenska sidra - z montažnim podometnim elementom za vgradnjo v zidane stene, za stenski WC in pritrditev opor in držajev,
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom,
Ustreza: školjka po izbiri arhitekta
podometni element: Geberit: tip: Kombfix, element za stenski WC s PO splakovalnikom in aktivirno tipko po izbiri arhitekta
|  | ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 11 | WC stenska školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom
Kompletna straniščna školjka, z izpustom v steno, vključno s sedežno desko iz poliuretana,
- s PO splakovalnikom za stensko WC školjko, aktiviranje spredaj, z dvokoličinsko splakovalno tehniko, z izolacijo proti rošenju, s priključkom vode R1/2" z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom, zaščitnimi čepi, vgradno zaščito za servisno odprtino, odtočnim kolenom ø90/ø90, prehodnim kosom ø90/ø110, 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike, 4 stenska sidra - z montažnim podometnim elementom za vgradnjo v suhomontažne stenske inštalacije ali predstensko montažo, za stenski WC in pritrditev opor in držajev,
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom,
Ustreza: školjka po izbiri arhitekta
podometni element: Geberit: tip: Omega Duofix, element za stenski WC s PO splakovalnikom in aktivirno tipko po izbiri arhitekta
|  | ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 12 | Talni sifon DN50
Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom, dim. 147x147mm z nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm
|  | Ustreza:HL 300 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| 13 | Ogledalo
Ogledalo, dimenzije 600/400/4mm s posnetimi robovi in lučko, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom
Ustreza: po izbiri arhitekta
|  | ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| 14 | Etažera
Polička - etažera s keramično poličko, z medeninasto pokromano ograjico in konzolami za pridtrditev na steno, dimenzij 600/140mm
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 15 | Držalo za tekoče milo
Držalo za tekoče milo iz plastike, komplet z matarialom za pritrditev in montažo.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 16 | Podstavek z WC metlico
Podstavek z WC metlico
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 17 | Podajalnik za toaletni papir
Podajalnik za toaletni papir, komplet z matarialom za pritrditev in montažo.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 18 | Podajalnik zloženih papirnatih brisač
Podajalnik zloženih papirnatih brisač, komplet z matarialom za pritrditev in montažo.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 19 | Razvodne cevi za hladno sanitarno vodo, vodene vidno ali v zidnem vtoru
Pocinkana šivna navojna cev za hladno vodo temperature do 65°C, izdelana po EN10255, skupaj z navojnimi fitingi po EN 10242, izolirana s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (l<0,04W/m·K), debeline 13 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in zvočno izoliranim pritrdilnim materialom.
|  | DN15 (ø21,3x 2,65) | m | 16 | 0 | 0
|  | DN25 (ø33,7x 3,25) | m | 8 | 0 | 0
| 20 | Razvodne cevi za toplo sanitarno vodo, vodene vidno ali v zidnem vtoru
Pocinkana šivna navojna cev za toplo vodo temperature do 65°C, izdelana po EN10255, skupaj z navojnimi fitingi po EN 10242, izolirana s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (l<0,04W/m·K), debeline 19 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in zvočno izoliranim pritrdilnim materialom.
|  | DN15 (ø21,3x 2,65) | m | 8 | 0 | 0
|  | DN20 (ø26,9x 2,65) | m | 15 | 0 | 0
| 21 | Podpore in obešala
Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz. objemke vključno s pritrdilnim materialom.
|  |  | kg | 1 | 0 | 0
| 22 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve
|  |  | m2 | 3 | 0 | 0
| 23 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka
|  |  | m2 | 2 | 0 | 0
| 24 | PP cevi za odtočno kanalizacijo
PP odtočna cev, DIN 19560, vključno s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, r-kosi,…), s spojnim in tesnilnim materialom
|  | ø50 | m | 6 | 0 | 0
|  | ø110 | m | 15 | 0 | 0
| 25 | Odstranitev dela obstoječe talne kanalizacije zaradi poglobitve terena pri postavitvi avtomatskega skladišča iin nova povezava do talne kanalizacije
upoštevano v popisu gradbenih del
|  | ø110 | m | 18 | 0 | 0
| 26 | Vertikalne PP cevi za odtočno kanalizacijo lekarne - zamik obstoječe vertikale
PP odtočne nizkošumne kanalizacijske cevi, odporne na vročo vodo, z natičnimi obojkami po DIN 19560, tesnjene s tesnilnim obročkom, vključno z fazonskimi kosi, čistilnimi kosi ter obešalnim in pritrdilnim materialom
|  | ø110 | m | 26 | 0 | 0
| 27 | PP cev za odvod kondenza iz ventilatorskih konvektorjev in klim. Notranje enote in povezava na najbližji obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz ventilatorskih konvektorjev, vključno z vsemi fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližji odvod kondenza pod stropom pritličja
|  | ø32 | m | 80 | 0 | 0
| 28 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za notranjo kanalsko enoto, za montažo pod spuščenim stropom
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom DN40
|  | Ustreza: HL tip: S136N ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 28 | Podometni kondenčni sifon
Podometni sifon za odvod kondenzat iz stenskih enot ventilatorskih konvektorjev v najbližji obstoječi odvod kondenza, s kasetnim vložkom proti isušitvi in z možnostjo čiščenja, s priključkom ø32 in odvodom DN40 Minimalna globina vgradnje 60 mm
|  | Ustreza: HL138 ali enakovredno | kpl | 3 | 0 | 0
| 29 | Tlačni preizkus cevovoda
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 30 | Tesnostni preizkus kanalizacijskih vodov pred izvedbo zapiranja konstrukcij z izdelavo zapisnika.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 31 | Dezinfekcija
Izpranje inštalacije in dezinfekcija cevnih razvodov, vključno s poročilom o mikrobiološki analizi vode s strani pooblaščene inštitucije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 33 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo | ocena | 3% |  | 0
| 34 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo povezavo novoprojektiranih inštalacij na obstoječo inštalacijo, prestavitev obstoječih vodovodnih inštalacij zaradi gradbenih sprememb | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - notranja vodovodna inštalacija: | 0
DELNA REKAPITULACIJA VODOVODNA INŠTALACIJA
[5 empty] | Skupaj - Toplotna črpalka - priprava STV: | 0
[5 empty] | Skupaj - notranja vodovodna inštalacija: | 0
[5 empty] | SKUPAJ VODOVODNA INŠTALACIJA: | 0

## TČ top_hl_pos
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5. | 3 | Toplotna črpalka / toplotna postaja ogrevanje hlajenje
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij. Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo, montažo in zagon naprav.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
Toplotna črpalka
| 1 | Toplotna črpalka ZRAK-VODA za zunanjo postavitev
Visokotemperaturna, dvokompresorska, reverzibilna (možnost gretja in hlajenja) toplotna črpalka zrak-voda za zunanjo postavitev s stopenjsko regulacijo moči in vremensko odvisnim prilagajanjem temperature dvižnega voda potrebam objekta. . Serijska oprema: dva spiralna (scroll) kompresorja z EVI tehnologijo, visoko učinkovit uparjalnik s hidrofilnim premazom, ploščni kondenzator iz nerjavečega jekla AISI 316, elektronski ekspanzijski ventil, EC ventilatorja z bionično oblikovanimi lopaticami, sistem za enostavno postavitev in priklop na ogrevalni sistem. Odlikuje jo posebna SUPER EVI tehnologija, ki zagotavljata doseganje visokih temperatur dvižnega voda in učinkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Za izredno tiho delovanje skrbi dvojno antivibracijsko vpetje kompresorjev, dvojna zvočna zaščita ter bionično oblikovane lopatice ventilatorjev. AVTO-OPTI DEFROST sistem odtaljevanja uparjalnika, korita, odtoka kondenzata in ventilatorja omogoča učinkovito delovanje sistema v vseh vremenskih razmerah – tudi pri nizkih zunanjih temperaturah in visoki vlagi.
Energijski razred (W35/W55): A++/A++ TEHNIČNI PODATKI: Grelna moč: 86,2 kW (A7/W35) / 77,2 kW (A2/W35) / 79,2 kW (A2/W55) / 81,4 kW (A2/W65) Električna moč: 21,0 kW (A7/W35) / 20,5 kW (A2/W35) / 28,4 kW (A2/W55) / 34,0 kW (A2/W65) COP: 4,1 (A7/W35) / 3,8 (A2/W35) / 2,8 (A2/W55) / 2,4 (A2/W65) Hladilna moč: 66,0 kW (A35/W7) Podatki so navedeni po standardu EN14511. - Maksimalna temperatura izstopne vode: do 65 °C Temp. območje delovanja: -23 °C do +40 °C Električno napajanje: 3 x 400 V / 50 Hz Električno varovanje: 3 x 63 A Hladivo: R407C Vodni priključki: DN 50 (2") Dimenzije neto: Š x V x G: 2938 x 1673* x 1306 mm * višina z zaščitno streho ventilatorja 1953 mm (montaža strehe opcijsko) Masa: 1320 kg Priključitev na internet: UTP kabel Priključitev na CNS: protokol MODBUS (RS485)
- vključno z izdelavo betonskega postavka za namestitev zunanje enote, po navodilih proizvajalca - z izvedbo ponikovalnice za kondenz, po navodilih proizvajalca - z namestitvijo žične zaščitne ograje, ki mora biti lahko snemljiva, v primeru pregleda naprave. Žična ograja se postavi ca 80cm stran od naprave z vsake strani. Natančno postavitev ograje dogovoriti z dobaviteljem naprave. - z upoštevanjem minimalnih odmikov od objekta in ostalih omejitev - z vsem montažnim in pritrdilnim materialom - pri montaži je obvezna prisotnost dobavitelja naprave
|  | Ustreza: Kronoterm tip: WPL-90-K1 HTT (WPL-90-K1 HTT/HK 3F) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Notranja krmilna enota
Regulacija toplotne črpalke in ogrevalnega sistema (krmiljenje toplotne črpalke, krmiljenje 2 x direktni krog ali 1x mešalni + 1x direktni krog, vremensko vodeno ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, monovalentni in bivalentni način delovanje dodatnega vira, antilegionelna zaščita, različni urniki ogrevanja, optimirano delovanje obtočnih črpalk, protizmrzovalni program, program za sušenje estriha, funkcija za optimiranje števila vklopov kompresorja...) Možnost priključitve web vmesnika ali direktne komunikacije preko MODBUS protokola.
- z razširitvenim dodatnim modulom za krmiljenje več mešalnih krogov
|  | Ustreza: Termotronic 3000 tip: ETT3000 +TT3003 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | Predizolirane cevi
Predizolirana sredinska cev za toplovodno ogrevanje in hlajenje, iz polimernih materialov, difuzijsko tesnih cevi PEXa SDR11 dimenzije DN65, za temperature od 5 do 90 °C, tlačne stopnje PN6. Cev se dobavi skupaj s prehodnimi spojkami, koleni, odcepi. Cev se polaga v prepripravljeni gradbeni jašek, na peščeno posteljico, skladno z navodili proizvajalca. Vzporedno s toplovodom se vodi opozorilni trak "POZOR
Ustreza: Uponor tip: Ecoflex Thermo Single ali enakovredno
|  | Ø90x8,2 /200 | m | 24 | 0 | 0
| 4 | PVC zaščitna cev za vodenje elektro/kominikacijskih kablov v gradbenem jašku
PVC zaščitna cev za vodenje elektro/kominikacijskih kablov v gradbenem jašku
|  | ø25 | m | 24 | 0 | 0
| 5 | Priprava gradbenega jarka za polaganje predizoliranih cevi in komunikacijskega in elektro kabla
Prirprava gradbenega jarka vključno z izkopom globine do 1,5m, priprave posteljice, finega planiranja jarka, polaganjem povezovalnih cevi, zasipom jarka, in vračanje tal v prvobitno stanje, vključno z odvozom materiala na deponijo
|  |  | m | 12 | 0 | 0
| 6 | Dodatek za hladivo
|  | Ustreza: Kronoterm tip: WPL 70-90 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 7 | Zagon s preizkusnim delovanjem
|  | - polnjenje sistema z medijem - nastavitve parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja in oddaja navodil v slovenskem jeziku | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški
|  |  | % | 3 |  | 0
[5 empty] | Skupaj-Toplotna črpalka: | 0
Toplotna črpalka - hidravlični priklop na ogrevalno/hladilni sistem
| 9 | Prenosnik toplote
Ploščni prenosnik toplote za hidravlično ločitev tokokorga toplotne črpalke in sistema ogrevanja / hlajenja, lotane izvedbe, z varilnimi polholenderji, montažno konzolo, izoliran na licu mesta z parozaporno izolacijo armaflex 25 mm.
Projektni pogoji: Hla-primar: 66 kW, 5/10 °C, 35% glikol-voda Hla-sekundar: 66 kW, 7/12 °C, mehka voda v=12,6m3/h
|  | Ustreza: Danfoss tip XB52M-1-70 PN25 G 2 A x 52mm Montažna konzola za XB52M, Komplet 4 prirobnic XB52 DN65 izolacija KAIMANN 25 mm izvede izolater!! ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 | Zalogovnik toplote/hladu
Zalogovnik, za hladilno/ogrevno vodo, s parazaporno izolacijo proti rošenju,, z nogicami, ter toplotno izolacijo debeline min. 100 mm in plaščem iz polistirola
V=1000l Priključki DN65
|  | Ustreza: Kronoterm PSF 1000 + izolacija Eco Skin 2.0 PSF 10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 | Varovanje sistema na primarni strani TČ
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, komplet z razbremenilnim tlačnim ventilom z vgrajenim manometrom/termometrom, s konzolo za stensko montažo. Po montaži se nastavi usterezen tlak zračne blazine.
V=35l predpolnjenje 1,5bara max. tlak 3 bara
|  | Ustreza: Flamco Contra Flex 35 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 12 | Varnostni ventil na primarni strani TČ
navojni priključki, medeninasto ohišje, tlačne stopnje PN10, certificiran za varovanje delovne opreme, ki ustreza naslednjim specifikacijam: presek zaslonke: DN20, tlak odpiranja: 3.0 bar,
|  | Ustreza: Caleffi, tip: 527 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 13 | Hidravlična kretnica
Hidravlična kretnica, za uravnovešenje hidravličnih krogotokov, pretok vode do 10m3/h priključki 4xDN65 PN6 objemke za odzračevanje, pražnjenje in potopni tulec za temp. senzor, za postavitev na tla, s toplotno izolacijo, dimenzije 160x80cm, višine 1.440mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim ter montažnim materialom.
|  | Ustreza: Viessmann 160/80 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 | Elektronsko regulirana obtočna črpalka - (OČ36.1/OČ 36.2. )
Obtočna črpalka, z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak, s toplotno izolacijske lupine serijsko, vključno z vsem montažnim in tesnilnim materialom Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam:
Medij glikol 25% V= 9,98 m3/h, H= 70 kPa prirobčna izvedba
|  | Ustreza: Wilo tip : Stratos 50/1-12 ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| 15 | ON/OFF prehodna kroglena pipa z el. mot. pogonom - (42.1 ./ 42.2.)
ON/OFF prehodna krogelna pipa, , za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, z elektromotornim pogonom, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss tip : AMZ 112/230V ali enakovredno
|  | AMZ 112/230V DN50 NO kvs=243m3/h (42,1) | kpl | 8 | 0 | 0
|  | AMZ 112/230V DN50 NC kvs=243m3/h(42.2) | kpl | 8 | 0 | 0
| 16 | Balansirni ventil
Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo vključno z merilnim sklopom z nastavkoma, za merjenje pretoka, tlaka in temperature, PN20, max.dif.tlak 2,5bar. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss Leno MSV-BD ali enakovredno
|  | MSV-BD DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
| 17 | Krogelna pipa
Krogelni pipa, prirobčna, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, z ročico za odpiranje, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 18 | 0 | 0
| 18 | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa, prirobčni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 8 | 0 | 0
| 19 | Lovilnik nesnage
Lovilnik nesnage, prirobčni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 1 | 0 | 0
| 20 | Magnetni ločevalnik nesnage
Separator umazanije, namenjen odstranjevanju tako magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema centralnega ogrevanja, ščiti obtočne črpalke in druge vitalne dele sistema, preprečuje škodo notranje korozije inštalacij in opreme, zagotavlja visoko učinkovitost varčnih obtočnih črpalk, izredno nizek padec tlaka, filtrira polni pretok, enostavna in hitra namestitev, primeren za hlajenje in solarne sisteme, umazanija se izplakne enostavno in hitro. Tehnični podatki: - priključek: DN65 - max. pretok (m3/h): 20 - prostornina (l): 5 - teža (kg): 14 - temperatura medija max. 110°C - maksimalni tlak 10 bar
|  | Ustreza: Spirotrap magnet–BE065FM ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 21 | Gumi kompenzator
Gumi kompenzator za vgradnjo v cevovod, za dušenje vibracij in hrupa ter izenačevanje gibanja in zamikov (aksialne, lateralne, angularne), za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | Ustreza: POLIX DN65 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| 22 | Avtomatski odzračevalni lonček
Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN10, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 6 | 0 | 0
| 23 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C
bimetralni termometer v okroglem ohišju premera skale 100mm, območje meritve 0-1600C, vključno z tulko za uvaritev v cev, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 6 | 0 | 0
| 24 | Manometer z merilnim območjem 0/6 bar
manometer v okroglem ohišju premera 100mm, priključek DN15, območje meriteve 0-6bar, vključno z umirjevalno cevjo, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 6 | 0 | 0
| 25 | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C
Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C, vključno z tuljko za uvaritev v cev, in ostalim varilnim materialom.
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
| 26 | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C za vgradnjo v zalogovnik
Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C, za vgradnjo v zalogovnik, vključno z tuljko in ostalim varilnim materialom.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 27 | Jeklena črna šivna cev
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN65 v hladilni postaji | m | 26 | 0 | 0
| 28 | Toplotna Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov, v hladilni postaji
Toplotna izolacija v obliki "cevakov" ali neskončne plošče iz nevnetljive mehke polivretanske pene plamaflex debeline po specifikaciji, komplet z montažo (vključeno delo na višini) vključuje vse vidne cevovode, vertikale, razvode v stropu in komplet izolacija: cevaki (izolacija mora biti izolirana za pogoje hlajenja). Parozaporni koeficient µ:=7000, temperaturno področje uporabe -50°C do 85°C, toplotna prevodnost λ= 0.035W/(mK) pri 0°C, požarna klafisikacija: B1, po DIN 4102
Ustreza: tip: Kaimann-Kaiflex ST ali ST-PLali enakovredno
|  | DN60- oz. ST19+19 | m | 26 | 0 | 0
| 29 | Montažni in pritrdilni material
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
|  | Ustreza:Hilti ali enakovredno | kg | 1 | 0 | 0
| 30 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 0.5 | 0 | 0
| 31 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 0.5 | 0 | 0
TOPLOTNA POSTAJA - hidravlični priklop toplovod
| 32 | Razdelilnik in zbiralnik
cevni razdelilnik DN125, vključno z navojnimi priključki za termometer, manometer, potopnimi tipali, izpustom, anitkorozijski zaščiteni ter toplotno izolirani, konzolami za pritrditev, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom, razmik med priključki 300mm, dolžine 1,5m z naslednjimi priključki
1xDN65 dovod ali odvod 1xDN20 1xDN40 2xDN50
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
| 33 | Varovanje sistema
Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l) - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij - pripravo vode (pH=8,5...10) - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.
Hranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak., vključno z : - priborom za priklop sveže vode z zapornim ventilom 1/2", lovilnikom nesnage 1/2", vodnim števcem in fleksibilno cevjo in - priborom za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. - vodotesno čistilno odprtino za čiščenje posode in odstranjevanje mulja - ionskim mehčalcem dodane vode z kartušo za mehčanje, Kapaciteta mehčanja vode: 12.000 l x ° dH, maks. pretok: 400 l / h Velikost osnovne posode: 20l Dimenzije naprave (D×Š×V)[mm]: 445x495x750 Električni priključek: 230V/50Hz Maks. tlak: 1,6ar Najvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C
|  | Ustreza: Giaflex Airsep AS-T 20/2 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 34 | Varnostni ventil
navojni priključki, medeninasto ohišje, tlačne stopnje PN10, certificiran za varovanje delovne opreme, ki ustreza naslednjim specifikacijam: presek zaslonke: DN20, tlak odpiranja: 2,5 bar,
|  | Ustreza: Caleffi, tip: 527 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 35 | Elektronsko regulirana obtočna črpalka
Obtočna črpalka, z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak, s toplotno izolacijske lupine serijsko, vključno z vsem montažnim in tesnilnim materialom
ČRPALKA SISTEMA (MD1:Q12)
V= 6,02 m3/h, H= 90 kPa
|  | Ustreza: Wilo tip Stratos 50/1-12 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
RADIATORSKO OGREVANJE (MD1:Q8)
V= 0,43 m3/h, H= 50 kPa
|  | Ustreza: Wilo tip Stratos PICO 15/1-6 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
KLIMATI (MD1:Q7)
V= 2,05 m3/h, H= 50 kPa
|  | Ustreza: Wilo tip Stratos 25/1-8 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
VENTILATORSKI KONVEKTORJI PRITLIČJE (MD2:Q1)
V= 4,4 m3/h, H= 40 kPa
|  | Ustreza: Wilo tip Stratos 40/1-8 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
VENTILATORSKI KONVEKTORJI NADSTROPJE (MD2:Q4)
V= 5,6 m3/h, H= 80 kPa
|  | Ustreza: Wilo tip Stratos 40/1-8 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 36 | Tropotni regulacijski ventil elektromotorni ventil
Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, tlačno temperaturni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo do +130°C, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss regulacija 0-10V, U=24V, ali enakovredno
RADIATORSKO OGREVANJE
|  | DN15 kvs=1,6m3/h (20.1. - MD1: Q9+Q10) | kos | 1 | 0 | 0
VENTILATORSKI KONVEKTORJI PRITLIČJE
|  | DN40 kvs=25m3/h (20.2. - MD2: Q2+Q3) | kos | 1 | 0 | 0
VENTILATORSKI KONVEKTORJI NADSTROPJE
|  | DN40 kvs=25m3/h (20.3 - MD2: Q5+Q6) | kos | 1 | 0 | 0
| 37 | Balansirni ventil
Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo vključno z merilnim sklopom z nastavkoma, za merjenje pretoka, tlaka in temperature, PN20, max.dif.tlak 2,5bar. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss Leno MSV-BD ali enakovredno
|  | MSV-BD DN15 LF | kpl | 3 | 0 | 0
|  | MSV-BD DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | MSV-BD DN40 | kpl | 2 | 0 | 0
|  | MSV-BD DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
| 38 | Krogelna pipa
Krogelni pipa, navojna ali prirobčna, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, z ročico za odpiranje, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN15 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 4 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 3 | 0 | 0
|  | DN50 | kos | 8 | 0 | 0
| 39 | Krogelna pipa
Krogelni pipa, prirobčna, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, z ročico za odpiranje, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 2 | 0 | 0
| 40 | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa, navojni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN50 | kos | 2 | 0 | 0
| 41 | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa, prirobčni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 1 | 0 | 0
| 42 | Lovilnik nesnage
Lovilnik nesnage, navojnii priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN50 | kos | 2 | 0 | 0
| 43 | Lovilnik nesnage
Lovilnik nesnage, prirobčni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | kos | 1 | 0 | 0
| 44 | Avtomatski odzračevalni lonček
Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN10, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 10 | 0 | 0
| 45 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C
bimetralni termometer v okroglem ohišju premera skale 100mm, območje meritve 0-1600C, vključno z tulko za uvaritev v cev, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
| 46 | Manometer z merilnim območjem 0/6 bar
manometer v okroglem ohišju premera 100mm, priključek DN15, območje meriteve 0-6bar, vključno z umirjevalno cevjo, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
| 47 | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C
Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C, vključno z tuljko za uvaritev v cev, in ostalim varilnim materialom.
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
| 48 | Zunanje temperaturno tipalo
Zunanje temperaturno tipalo
Ustreza: SAUTER, tip: EGT301ali enakovredno
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
| 49 | Jeklena črna šivna cev
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN15 | m | 20 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 22 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 8 | 0 | 0
|  | DN40 | m | 12 | 0 | 0
|  | DN50 | m | 36 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 20 | 0 | 0
| 50 | Toplotna Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov, v toptloni postaji in razvod pod stropom pritličja
Toplotna izolacija v obliki "cevakov" ali neskončne plošče iz nevnetljive mehke polivretanske pene plamaflex debeline po specifikaciji, komplet z montažo (vključeno delo na višini) vključuje vse vidne cevovode, vertikale, razvode v stropu in komplet izolacija: cevaki (izolacija mora biti izolirana za pogoje hlajenja). Parozaporni koeficient µ:=7000, temperaturno področje uporabe -50°C do 85°C, toplotna prevodnost λ= 0.035W/(mK) pri 0°C, požarna klafisikacija: B1, po DIN 4102
Ustreza: tip: Kaimann-Kaiflex ST ali ST-PLali enakovredno
|  | DN15 - oz. ST13 x 22 / Ø_out= 48 mm | m | 20 | 0 | 0
|  | DN20 - oz. ST19 x 28 / Ø_out= 66 mm | m | 22 | 0 | 0
|  | DN32 - oz. ST32 x 42 / Ø_out= 106 mm | m | 8 | 0 | 0
|  | DN40- oz. ST32 x 48 / Ø_out= 112 mm | m | 12 | 0 | 0
|  | DN50- oz. ST19+19 | m | 36 | 0 | 0
|  | DN65 - oz. ST19+19 | m | 20 | 0 | 0
| 51 | Montažni in pritrdilni material
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
|  | Ustreza:Hilti ali enakovredno | kg | 55 | 0 | 0
| 52 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 15 | 0 | 0
| 53 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 5 | 0 | 0
| 53 | Napisne ploščice z vtisnjenimi napisi na posameznih odcepih in napravah
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 54 | Vezalna funkcionalna shema hladilno/toplotne postaje, vgrajena v okvir
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 56 | Poučevanje uporabnikov ter predajo navodil za uporabo in vzdrževanje naprav
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 54 | Tlačni preizkus, odzračevanje, izpiranje cevovodov, polnjenje sistema, izdaja atestov.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 58 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški
|  |  | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj -Toplotno/hladilna postaja: | 0
Hidravlika - vodni grelnik klimatske naprave za lekarno
| 59 | Elektronsko regulirana obtočna črpalka
Obtočna črpalka, z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak, s toplotno izolacijske lupine serijsko, vključno z vsem montažnim in tesnilnim materialom
GRELNIK KLIMATA
V= 0,23 m3/h, H= 30 kPa
|  | Ustreza: Wilo tip Stratos PICO 15/1-6 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 60 | Tropotni regulacijski ventil elektromotorni ventil
Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, tlačno temperaturni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo do +130°C, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss, regulacija 0-10V, U=24V ali enakovredno
|  | DN15 kvs=1,6m3/h- klimat pritličje | kos | 1 | 0 | 0
| 61 | Balansirni ventil
Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo vključno z merilnim sklopom z nastavkoma, za merjenje pretoka, tlaka in temperature, PN20, max.dif.tlak 2,5bar. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss Leno MSV-BD ali enakovredno
|  | MSV-BD DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
| 62 | Krogelna pipa
Krogelni pipa, navojna ali prirobčna, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, z ročico za odpiranje, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN20 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN25 | kos | 2 | 0 | 0
| 63 | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa, navojni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| 64 | Lovilnik nesnage
Lovilnik nesnage, navojnii priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
| 65 | Avtomatski odzračevalni lonček
Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN10, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 66 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C
bimetralni termometer v okroglem ohišju premera skale 100mm, območje meritve 0-1600C, vključno z tulko za uvaritev v cev, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 67 | Manometer z merilnim območjem 0/6 bar
manometer v okroglem ohišju premera 100mm, priključek DN15, območje meriteve 0-6bar, vključno z umirjevalno cevjo, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 68 | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C
Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C, vključno z tuljko za uvaritev v cev, in ostalim varilnim materialom.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 69 | Praznilna pipa
Praznilna pipa z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, dimenzije DN15.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
| 70 | Jeklena črna šivna cev
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN25 | m | 12 | 0 | 0
| 71 | Toplotna Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov
Toplotna izolacija cevovodov v obliki cevakov ali obliki neskončne plošče, s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: tip: Kaimann-Kaiflex ST ali enakovredno
|  | DN25 - oz. ST25 x 35 / Ø_out= 85 mm | m | 12 | 0 | 0
| 72 | Montažni in pritrdilni material
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
|  | Ustreza:Hilti ali enakovredno | kg | 1 | 0 | 0
| 73 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 0.5 | 0 | 0
| 74 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 0.5 | 0 | 0
| 74 | Napisne ploščice z vtisnjenimi napisi na posameznih odcepih in napravah
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 75 | Vezalna funkcionalna shema grelnika klimata, vgrajena v okvir
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 75 | Tlačni preizkus, odzračevanje, izpiranje cevovodov, polnjenje sistema, izdaja atestov.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 78 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški
|  |  | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj-Grelnik klimata : | 0
DELNA REKAPITULACIJA OGREVANJE IN HLAJENJE
[5 empty] | Skupaj-Toplotna črpalka: | 0
[5 empty] | Skupaj -Toplotno/hladilna postaja: | 0
[5 empty] | Skupaj-Grelnik klimata : | 0
[5 empty] | SKUPAJ OGREVANJE/HLAJENJE: | 0

## ventilatorski konvektorji
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5. | 4 | Ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Kasetni ventilatorski konvektor za vgradnjo v spuščen strop, za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Kasetni ventilatorski konvektor, za vgradnjo v spuščen strop, za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, mere prilagojene za stropni raster 600x600mm. Ohišje iz globoko vlečene pocinkane jeklene pločevine in obloženo z izolacijo iz stiroporja visoke gostote z dodatkom zaviralcev gorenja, razred samovgasljivosti V0, oblikovano z brizganjem, spodnji del oblikovan v obliki kondenznega korita.,
- z vgrajenm prenosnikom toplote, na najvišji točki prenosnika nameščen odzračevalni, na najnižji pa praznilni ventil. Priključki so ø 3/4” z notranjim navojem. Vodni priključki in odzračevalni ventil so zbrani na skupni priključni plošči. Vstop in izstop sta ustrezno označena. Konvektorji so opremljeni še: - z aksialno-centrifugalnim ventilatorjem, s pogonskim motorjem s 3 ali 4 stopnjami hitrosti, od katerih se 3 izberejo za dostop preko regulatorja. - z vgrajeno črpalka kondenza, ki zagotavlja statični tlak 800 mm. Opremljena z lastnim krmiljem, nepovratnim ventilom in tristopenjskim plovcem. Ko raven kondenza v koritu doseže zgornjo mejo, se sproži alarm, ki prekine tok vode v prenosnik toplote in omogoči samo delovanje ventilatorja. - z zračnim filtorm - z masko za zajem in dobavo zraka, z motoriziranimi loputami - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
TEHNIČNE ZAHTEVE
Srednja/max grelna moč: Qg=2,24/3,12kW (Tv = 45/40°C, Tz = 20°C) Srednja/max grelna moč: Qg=3,54/4,93kW (Tv = 60/50°C, Tz = 20°C) Srednja/max. hladilna moč: Qhl=1,95 / 2,59kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 25°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 300 / 410 / 600 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 46 dB(A) - 2. hitrost Maksimalna električna moč: 45 W Dimenzije( šxgxh). : 587x587x298 mm Dim. (šxgxh) maske: 754x754x38mm
|  | Ustreza: Aermec tip :FCL 36+GLF 10+ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE
Srednja/max grelna moč: Qg=2,22/3,64kW (Tv = 45/40°C, Tz = 20°C) Srednja/max grelna moč: Qg=4,81/5,77kW (Tv = 60/50°C, Tz = 20°C) Srednja/max. hladilna moč: Qhl=2,90 / 3,41kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 25°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 300 / 410 / 600 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 38 dB(A) - 2. hitrost Maksimalna električna moč: 45 W Dimenzije( šxgxh). : 587x587x298 mm Dim. (šxgxh) maske: 754x754x38mm
|  | Ustreza: Aermec tip :FCL 42+GLF 10+ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | Ventilatorski konvektor brez zunanjega dekorativnega ohišja, za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ventilatorski konvektor za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, brez zunanjega dekorativnega ohišja, namenjen za skrito vgradnjo, stoječe (v nišo, za parapet) ali ležeče (npr. v spuščeni strop). Nosilno in zaščitno ohišje je izdelano iz kakovostne pocinkane jeklene pločevine in znotraj toplotno in zvočno izolirano. Predviden priklop ozemljitve. Na hrbtni strani so predvidene odprtine za pritrditev na steno. Vodni priključki so standardno predvideni na levi strani konvektorja, električni priključek (priključna doza) je standardno predviden na desni strani, (z možnostjo zamenjave strani priključkov). Konvektorji so opremljeni še:
- s kondeznim koritom stoječa ali ležeča postavitev, s priključkom za odtok kondenza, - z direktno gnanim centrifugalnm ventilatorjem - s tristopenjskim elektromotorjem, zaščiten proti preobremenitvi, opremljen z zagonskim kondenzatorjem, direktno povezan z ventilatorji, amortiziran z elastičnimi spojkami. - z zračnim filtrom iz obnovljivega čistilnega materiala, razred filtracije G2. - s toplotnmi prenosnikom. - z dodatnim kondenznim koritom za priključke - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
TEHNIČNE ZAHTEVE
Srednja/max grelna moč: Qg = 0,99/1,19kW (Tv = 45/40°C,Tz = 20°C) Srednja/max grelna moč: Qg = 1.57/1,89kW (Tv = 60/50°C,Tz = 20°C) Srednja/max. hladilna moč: Qhl= 0,77 / 0,9kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 25°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 110 / 160 / 200 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 38 dB(A) - 2. hitrost Maksimalna električna moč: 35 W Dimenzije( šxhxg). : 640x486x220 mm
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ 100 P ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE
Srednja/max grelna moč: Qg=1.09/1,31kW (Tv = 45/40°C, Tz = 20°C) Srednja/max grelna moč: Qg=1.72/2,09kW (Tv = 60/50°C, Tz = 20°C) Srednja/max. hladilna moč: Qhl=0,92 / 1,1kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 25°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 110 / 160 / 200 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 38 dB(A) - 2. hitrost Maksimalna električna moč: 35 W Dimenzije( šxhxg). : 640x486x220 mm
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ 150 Pali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
| 3 | Ventilatorski konvektor z dekorativnim ohišjem, za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ventialtorski konvektor za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, z zunanjim dekorativnim ohišjem, namenjen za vgradnjo vidno pod stropom. Nosilno in zaščitno ohišje je izdelano iz kakovostne pocinkane jeklene pločevine in znotraj toplotno in zvočno izolirano. Predviden priklop ozemljitve. Na hrbtni strani so predvidene odprtine za pritrditev na steno. Vodni priključki so standardno predvideni na levi strani konvektorja, električni priključek (priključna doza) je standardno predviden na desni strani, (z možnostjo zamenjave strani priključkov). Nosilno in zaščitno ohišje je izdelano iz kakovostne pocinkane jeklene pločevine in znotraj toplotno in zvočno izolirano.
Konvektorji so opremljeni še: - s kondeznim koritom stoječa ali ležeča postavitev, s priključkom za odtok kondenza, - z direktno gnanim centrifugalnm ventilatorjem - s tristopenjskim elektromotorjem, zaščiten proti preobremenitvi, opremljen z zagonskim kondenzatorjem, direktno povezan z ventilatorji, amortiziran z elastičnimi spojkami. - z zračnim filtrom iz obnovljivega čistilnega materiala, razred filtracije G2. - s toplotnim prenosnikom. - z dodatnim kondenznim koritom za priključke - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
TEHNIČNE ZAHTEVE
Srednja/max grelna moč: Qg = 1.46/1,84kW (Tv = 45/40°C, Tz = 20°C) Srednja/max grelna moč: Qg = 2,32/2,91kW (Tv = 60/50°C, Tz = 20°C) Srednja/max. hladilna moč: Qhl= 1,11/ 1,38kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 25°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 110 / 160 / 200 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 35 dB(A) - 2. hitrost Maksimalna električna moč: 50 W Dimenzije( šxhxg). : 750x486x220 mm
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ 200 U ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 4 | Ventilatorski konvektor, za vidno stensko montažo, za dvo-cevni sistem ogreavnja in hlajenja
Ventilatorski konvektor, za vidno montažo visoko na steno, za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, z ohišjem iz pocinkane jeklene pločevine, bele barve (RAL 9010), z režami za zajem zraka na sprednjem pokrovu ter z nastavljivimi loputami za izstop zraka, opremljen z - avtomatsko regulacijo z mikroprocesorskim krmilnikom, - s tihodelojočim večstopenjskim ventilatorjem, - toplotnim prenosnikom, - pralnim filtrom, - kondenznim koritom, - z vgrajenimi temperaturnimi tipali prostora, površine prenosnika, vstopne temperature vode, - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
TEHNIČNE ZAHTEVE
Srednja/max grelna moč: Qg = 1.50/2,00kW (Tv = 45/40°C, Tz = 20°C) Srednja/max grelna moč: Qg =2,38 /3,17kW (Tv = 60/50°C, Tz = 20°C) Srednja/max. hladilna moč: Qhl= 1,25/1,64kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 25°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 270 / 330 / 380 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 40 dB(A) - 2. hitrost Maksimalna električna moč: 27 W Dimenzije( šxhxg). : 890x205x298 mm Vodni priključki 1/2" z notranjim navojem
|  | Ustreza: Aermec tip: FCW 223V ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| 5 | Krogelna pipa
Krogelna pipa, s navojnimi priključki, PN16, za temperaturno območje -10-110°C, teflonskim tesnjenjem, vključno s ročico, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN15 | kos | 26 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN25 | kos | 6 | 0 | 0
| 6 | Tlačno neodvisni ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
Tlačno neodvisni ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom; za vgradnjo v dovod za ventilatorske konvektorje, vključno z el. termičnim pogonom za ON/OFF signal, komplet z priključnimi spoji; z prvo nastavitvijo pretoka na objektu s strani pooblaščene osebe; (hlajenje)
Ustreza: Danfoss tip AB-QM+TWA -Z ali enakovredno
|  | DN15 LF | kos | 14 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 3 | 0 | 0
| 7 | Sobni termostati
Dobava in montaža stenskega sobnega termostata, za nadometno vgradnjo, regulacijo ogrevanja z ventilatorskimi konvektorji, avtomatski in ročni režim (komfort in ekonomično), nastavitev želene sobne temperature med 5°C in 40°C, prikazom temperatur, izbiralnik za ročno /avtomatsko upravljanje ventilatorja s tremi hitrostmi, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | Ustreza: Siemens RDG 100 / AC 230Vali enakovredno | kpl | 15 | 0 | 0
| 8 | Jeklena črna šivna cev - Klet delno novi razvod
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN15 - novi odcep pod stropom kleti do VK1 | m | 12 | 0 | 0
|  | DN15 - novi odcep pod stropom kleti do VK12 | m | 4 | 0 | 0
|  | DN20 - zamenjava obstoječega dela razvoda pod stropom kleti do VK 1 in VK2 | m | 18 | 0 | 0
|  | DN20- novi razvod in dvižni vod DVK-P2 | m | 10 | 0 | 0
|  | DN40- novi razvod in dvižni vod DVK-P1 | m | 26 | 0 | 0
| 9 | Jeklena črna navojna cev - PRITLIČJE novi razvodi pod stropom pritličja
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN15 | m | 52 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 34 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 28 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 34 | 0 | 0
| 10 | Toplotna Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov, za dvižne vode in razvod v spuščenem stropu
Toplotna izolacija cevovodov v obliki cevakov ali obliki neskončne plošče, s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: tip: Kaimann-Kaiflex ST ali enakovredno
|  | DN15 - oz. ST13 x 22 / Ø_out= 48 mm | m | 68 | 0 | 0
|  | DN20 - oz. ST19 x 28 / Ø_out= 66 mm | m | 62 | 0 | 0
|  | DN25 - oz. ST25 x 35 / Ø_out= 85 mm | m | 28 | 0 | 0
|  | DN32 - oz. ST32 x 42 / Ø_out= 106 mm | m | 34 | 0 | 0
|  | DN40- oz. ST32 x 48 / Ø_out= 112 mm | m | 26 | 0 | 0
| 11 | Montažni in pritrdilni material
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
|  | Ustreza:Hilti ali enakovredno | kg | 100 | 0 | 0
| 12 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 25 | 0 | 0
| 13 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 10 | 0 | 0
| 14 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, trdnostni in tesnostni preizkus, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo. | ocena | 3% |  | 0
| 15 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo povezavo novoprojektiranih inštalacij na obstoječo inštalacijo, prestavitev obstoječih razvodov ogrevanja zaradi gradbenih sprememb | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - ogr. In hl. vent. konvektorji: | 0

## radiatorsko in talno ogrevanje
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 5 | Radiatorsko in talno ogrevanje
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Cevi podnega ogrevanja
Cevi podnega ogrevanja, iz visokotlačno zamreženega polietilena, z difuzijsko zaporo po DIN 4726 (zaščitene proti vdoru kisika v cev) in izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN EN 121318-2. Primerne za trajne obremenitve pri temperaturi vode 70oC pri pritisku 6,0 bar, navite v kolobarju, vključno z montažnim materialom
Ustreza: PROFIX® PEX ali enakovredno
|  | DN10 (ø16x2,0mm) | m | 1000 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sistemska plošča talnega ogrevanja
Sistemska plošča za talno ogrevanje, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160mm, 240, 320 mm, skupne debeline 65 mm (30 mm izolacije in 35 mm čep). Izolacijska profilirana plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, omogoča enostavno in varno vodenje cevi, z zgornje strani omogoča izredno oporo za cevi. Konstrukcija sistemske plošče je narejena za cevi fi 12 mm do fi 20 mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitvi do 5 kN/m2 in točkovna obremenitev do 45 kN. Odzivnost plošče na ogenj je A1 po SIST EN 13501-1. Sistemska plošča nam omogoča do 100 % zalitosti cevi z estihom (minimalna povprečna zalitost z estrihom je 85%).
|  | Ustreza: PROFIX® hidro ali enakovredno | kos | 120 | 0 | 0 | 0
| 3 | Razdelilnik talnega ogrevanja
Razdelilnik iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje.Sestavljeni so iz: -povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko zaprejo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov, termometra, manometra, polnilno izpustne pipe, krogličnega ventila in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom; - predtoka z vgrajenimi merilci pretoka s funkcijo zaklepanja, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka do 5 l/min; termometra, avtomatskega odzračnika, polnilne pipe, zvočno izolativnih pritrdilnih konzol in pripadajočh priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom, regulirnega poševnosedežnega ventila s vključenim hidravličnim umerjanjem pretokov. Meritev vklučuje: meritev in nastavitev pretokov, detekcijo sistemat. Ker imamo predvideno vgradnjo vezalnega modula (regulacija) je potrebno razdelilnik vgraditi 10 cm od zgornjega roba omarice.
|  | Ustreza: DT tip: Comfort 8 priključkov ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Podometna omarica talnega ogrevanja
Podometna omarice za razdelilnik, nerjavače pločevinaste izvedbe, nastavljive globine, globina omarice z vgrajenim regulacijskim sklopom je 150mm. Okvir in vrata, ki se zapirajo ročno, so antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo RAL 9010. Omarica ima že serijsko vgrajena nosilca za pritrditev razdelilca na željeno višino in snemljivo vodilo za cevi, ki omogoči pravilno vodenje cevi iz razdelilnika v tla in nastavljivo podnožje, ki nam omogoča nastavitev višine omarice in hitrejšo in lažjo montažo. Višina je standardna 710 mm, globina je nastavljiva od 110-150 mm.
|  | Ustreza: DTSI tip:7 plastific FLAT dimenzij :1.115x710x150 za vgradnjo regulacijskega sklopa ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | Regulacijski sklop talnega ogrevanja
Regulacijski sklop za vgradnjo v podometno omarico, neposredno na razdelilnik, ki zagotavlja konstantno temperaturo dovoda, sestavljen iz: - elektronske obtočne črpalke, - tropotnim ventilom z el. termičnim pogonom, vezan na sobni termostat - nepovratnim ventilom DN 25, - termometrom, - skupna dolžine 230mm
|  | Ustreza: DTSI tip: Standard M1 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | Sobni termostat za talno gretje
Sobni elektronski termostat za talno gretje, z vezalnim modulom, z povezovalnim kablom od prostora do omarice, za regulacijo tripotnega ventila z nadležnim tipalom, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
|  | Ustreza: DTSI tip: EAZY LCD ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | Dodatni pribor za talno ogrevanje
-Obrobni trak iz penjenega polietilena 130mmx10mm -100m - PE-Polietilenska folija - 104 m2 - Zaščitne cevi za cev 16 (kos - 500 mm) - 45 kos - Spojke za spajanje cevi 16 x 2,0 mm - 1 kos - Pritrjevalna C objemka za cev od 16 mm (50 kos) - 1 kpl - Toplotna izolacija debeline 45 mm - 46 m2 - Plastifikator, za boljše zalitje cevi - 7 l
|  | Ustreza: DTSI ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | Jekleni panelni radiatorji
Jekleni panelni radiatorji, z vgrajenim radiatorskim ventilom, in spodnjim priklopom za jeklene cevi, protikorozijsko zaščiten, elektrostatično prašno lakiran, izdelan za delovni tlak 6bar in temperaturo 1100C, komplet z zapornimi čepi, odzračevalnim ventilom, konzolami, vijaki in vloški za pritrditev ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
Ustreza. Vogel&Noot tip:PM-S ali enakovredno
|  | 21 PM-S/500x520 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | Univerzalni priključek za radiatorje ( H - kos)
Univerzalni priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom, za dvocevni sistem ogrevanja, kotne izvedbe, RLV-K (H-kos), z razmakom priključkov 50mm, z možnostjo zapiranja in praznjenja radiatorja s posebno polnilno praznilno pipo, vključno z adapterji za ustrezno priključno cev ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Danfoss tip: RLV-K (H-kos) ali enakovredno
|  | DN10 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 | Termostatska glava
Termostatska glava za vgradnjo na termostatski ventil radiatorja
|  | Ustreza:Danfoss tip:RA 2990 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 11 | Jeklena črna šivna cev
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN10 - odcep pod stropom kleti | m | 10 | 0 | 0
| 12 | Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov, za dvižne vode in razvod v spuščenem stropu in v stenskih vtorih
Toplotna izolacija cevovodov v obliki cevakov ali obliki neskončne plošče, s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
|  | DN10 - oz. ST13 x 15 / Ø_out= 41 mm | m | 10 | 0 | 0
| 13 | Montažni in pritrdilni material
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
|  | Ustreza:Hilti ali enakovredno | kg | 1 | 0 | 0
| 14 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 0.5 | 0 | 0
| 15 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 0.5 | 0 | 0
| 16 | Tlačni preizkus, odzračevanje, izpiranje cevovodov, polnjenje sistema, izdaja atestov.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 17 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo. | ocena | 3% |  | 0
| 18 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo povezavo novoprojektiranih inštalacij na obstoječo inštalacijo, prestavitev obstoječih razvodov ogrevanja zaradi gradbenih sprememb | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - rad. In talno ogrevanje: | 0

## klimatska naprava av skladišče
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 6 | Kliamtska naprava - avtomatsko skladišče
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Zunanja enota split klimatske naprave
Zunanja kompresorska enota inverter v s toplotno črpalko predvidena za hlajenje in gretje z plinom R410A. Sestavljena iz hermetičnega dvojno rotacijskega kompresorja in elektromotorjem vključno z zračno hlajenim izmenjevalcem, ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote ter avtomatiko za krmiljenje kapacitete gretja in hlajenja z zaščito kompresorja pred preobremenitvami in zamrzovanjem ter ponovnim avtomatskim vklopom ob izpadu električne energije. Naprava je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Tehnični podatki: - Nazivna moč: hlajenje: 2,5 (0,85-3,2)kW gretje: 3,2 (0,85-4,6)kW - Energetski razred: SEER: 5,9; SCOP 4,2 - El. priklj- moč: hlajenje 0,58kW//gretje 0,80kW - Napajanje: 1F / 230V / 50Hz /16A - Raven zvočnega tlaka: hlajenje 47dB(A)//gretje: 47dB(A - Raven zvočne moči: hlajenje 62dB//gretje: 61dB - Dimenzije (V x Š x G):542x780x289 mm - Teža: 33kg - Medij: R32
- Dimenzija povezovalnih cevi: Cu 6,35/9,52 mm - Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 15 m - Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +43°C, gretje od -10° do +24°C - vključno z nosilno konstrucijo za postavitev zunanje enot na fasado, z antivibracijskimi gumi postavki - s prikopom povezovalnih cevnih instalacij - s priklopom notranjih elektro/signalnih inštalacij - z odvodom kondenza iz zunanje enote
|  | Ustreza: Panasonic tip:CU-Z25UEBA ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | Notranja kanalska enota split klimatske naprave
Notranja kanalna enota z vgrajeno kondenzno črpalko, časovni programator, nočni režim delovanja, način velike moči, sistem čiščenja zraka proti bakterijam, pralni filtri proti plesni in bakterija, tiho delovanje 24db,…vključno z izoliranima pocinkanima plenumoma in rešetkama za dovod in odvod zraka v enoto avtomatskega skladišča - s stenskim žičnim upravljalnikom,
Tehnični podatki: - Nazivna moč: hlajenje: 2,5 kW (0,85-3,2 kW) gretje: 3,20 kW (0,85-4,6 kW) - SEER=5,9; energijski razred A+ - SCOP=4,2; energijski razred A+ - Pretok zraka maxi.: hlajenje /ogrevanje: 392/392 m3/h; - Nivo hrupa (SPL): hlajenje:33-27-24dB(A) gretje:33-28-24dB(A) -Raven zvočnega tlaka 49Db-A - gretje do -15C; hlajenje do -10C -napajanje 650W ( v multi-split sistemu iz zunanje enote) - napetost 230 V ( v multi-split sistemu iz zunanje enote)
- Dimenzije notranje enote (V x Š x G): Dimenzija: 200x750x640 mm - Teža notranje enote: 19 kg ' - vključno z navojnimi palicami za postavitev notranje enote - s prikopom povezovalnih cevnih instalacij, komplet s pritrdilnim in spajkalnim materialom (po dimenzijah dobavitelja) - s priklopom elektro in signalnega kabla na notranjo enoto
|  | Ustreza: Panasonic tip:CS-Z25UD3EAW ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | Predizolirane, bakrene cevi za povezavo notranje in zunanje enote split sistema
Bakrena cev, izdelana po DIN EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne in hladilne sisteme po VDI 2035, (DIN18380), spajanje z lotanjem, s toplotno izolacijo debeline 9mm, toplotne prevodnosti λ=0,035W/mK pri 00C, Armstrong AC 9mm, z dodatkom za razrez, vključno s fazonskimi kosi, materialom za lotanje, tesnilinim in obešalnim materialom
|  | Cu ø6,35 | m | 12 | 0 | 0
|  | Cu ø9,52 | m | 12 | 0 | 0
| 4 | PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskih naprav in povezava na najbližji obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskih naprav, vključno z vsemi fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližjo odtočno cev
|  | Ustreza: vpoštevano pri vodovodni inštalaciji | m |  | 0 | 0
| 5 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za notranjo kanalsko enoto, za montažo pod spuščenim stropom
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom DN40
|  | Ustreza: vpoštevano pri vodovodni inštalaciji | kpl |  | 0 | 0
| 6 | Vrtanje prebojev
Vrtanje okroglih prebojev za povezovalne cevi klimatske naprave v zunanji steni. Postavka vključuje vse potrebne pripravljalne stroške in čiščenje po opravljenem delu. Za nepodane dimenzije (premer ali globina) se cena vrednosti na podlagi križnega računa iz znanih dimenzij in vrednosti
|  | Ø60 x debelina 25cm | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 | Vakumiranje in polnjenje sistema,
|  | - vakumiranje sistema - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | Zagon s preizkusnim delovanjem
|  | - nastavitve parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja - pisna navodila v slovenskem jeziku | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 | Tlačni preizkus (po navodilih proizvajalca)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški
|  |  | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj-Klimatska naprava av. skladišče : | 0

## Prezračevanje
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 7 | Prezračevanje lekarne
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo, montažo in zagon naprav.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Obdržati obstoječe odvodne kanale za kuhinjske nape v magistralni recepturi in prostoru za odmor
|  | ø150 | kpl | 2 | 0 | 0
| 2 | Kompaktna prezračevalna naprava z regenerativnim rotacijskim prenosnikom toplote
Kompaktna prezračevalna naprava, pokončne izvedbe tovarniško pripravljena za priklop in delovanje ("plug&play" z vgrajenim: - regenerativnim rotacijski prenosnik toplote za vračanje toplote, - z ventilatorjema, gnanima s pomočjo energijsko varčnih elektronsko krmiljenih (EC) motorjev za zvezno regulacijo hitrosti, - z vgrajenimi kompaktnimi panelni filtri, opremljeni z elementi za nadzor diferenčnega tlaka, - z integrirano regulacijo in priloženim daljinskim upravljalnikom. Naprava zagotavlja funkcije prezračevanja, filtracije, gretja in prostega hlajenja. - z jadrovinastimi priključki za priklop naprave na prezračevalne kanale
V napravi je integrirana elektro-krmilna plošča z mikroprocesorskim krmilnikom ter montirani in ožičeni vsi potrebni elementi regulacije, vključno s servisnim stikalom. Vsi delovni in statusni parametri se lahko nastavijo in spremljajo preko uporabniku prijaznega daljinskega upravljalnika delujočega na dotik ali preko standardno vgrajenega komunikacijskega vmesnika z Modbus protokolom.
Projektni pogoji ZIMA okolica: -13 °C, 90 % RV vpih: +24 °C, 45 % RV POLETJE okolica: +35 °C, 40 % RV vpih: +22 °C, 50 % RV -pretok: 1.960 m3/h -ext tlak: 250 Pa
Tehnićne karakteristike - Pretok zraka: 1.960m3/h -Eksterni tlak: 250Pa - Učinkovitost temperaturne izmenjave: 79% - Filter zavrženega zraka: ISO ePM10 ≥ 65% (M5) - Filter svežega zraka: ISO ePM2.5 ≥ 70% (F7) - Nivo hrupa (SPL): 19 ~ 34 dB(A) - Električni priključek: 2,265kW/400V/1F/50Hz - Max. tok 3,4A; varovalka 16A - Dimenzije enote (Š x GxV):1.495 x 1.092 x 1.603 mm - Zračni priključki 4x 850x250mm - Teža enote: 362 kg
Za dogrevanje je v napravo vgrajen toplovodni grelnik, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami. - moč vodnega grelnika 8kW - režim tople vode 60/500C - zunanje temperatura zraka pozimi -160C - odvodno stanje zraka pozimi 220C/40% - temperatura svežega zraka za regeneratorjem 140C - temepratura zrala za vodnim grelnikom 240C
- s prikopom cevnih instalacij na prezračevalno napravo - s priklopom elektro in signalnega kabla na prezračevalno napravo - V sklopu dobave naprave je zajeti tudi prvi zagon naprave in šolanje uporabnika s strani pooblaščenega servisa.
|  | Ustreza: Ruck Ventialtoren tip: ROTO K 2800 V WOJL ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka, primeren za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike.
dimenzije: 850x250x1000mm padec tlaka 35Pa Nivo moči zvoka LWA: 37dB(A)
|  | Ustreza: Trox technik tip:MSA100-42-6-PF ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| 4 | Vrtinčni difuzorji s kvadratno masko za dovod zraka s priključno komoro
Vrtinčni difuzor za dovod zraka s kvadratno vpihovalno masko, z radialno razporeditev rotacijskih šob, ki omogočajo variabilno in natančno smer vpihovanja zraka, izdelan iz jeklene pločevine, kompletno z izolirano priključno komoro z vertikalnim ali stranskim priključkom in regulacijsko loputo, ustrezno pobarvan, za vgradnjo v spuščen strop, vključno s pritrdilnim materialom. Pred naročilom preveriti dimenzije komore difuzorja zaradi nizkega spuščenega stropa.
Ustreza: Lindab tip OD-15/KR1/Z/S/M ali enakovredno
|  | vel: 600 dim. priključka ø250 + K/Z/S/M/I6 600/250 | kpl | 3 | 0 | 0
| 5 | Vrtinčni difuzorji s kvadratno masko za dovod zraka s priključno komoro
Vrtinčni difuzor za dovod zraka s kvadratno vpihovalno masko, z kvadratno razporeditev rotacijskih šob, ki omogočajo variabilno in natančno smer vpihovanja zraka, izdelan iz jeklene pločevine, kompletno z izolirano priključno komoro z vertikalnim ali stranskim priključkom in regulacijsko loputo, ustrezno pobarvan, za vgradnjo v spuščen strop, vključno s pritrdilnim materialom. Pred naročilom preveriti dimenzije komore difuzorja zaradi nizkega spuščenega stropa.
Ustreza: Lindab tip OD-15/KK1/Z/S/M ali enakovredno
|  | vel: 400 dim. priključka ø200 + K/Z/S/M/I6 400/200 | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Vrtinčni difuzorji s kvadratno masko za odvod zraka s priključno komoro
Vrtinčni difuzor za odvod zraka s kvadratno vpihovalno masko, z radialno razporeditev rotacijskih šob, izdelan iz jeklene pločevine, kompletno z izolirano priključno komoro z vertikalnim ali stranskim priključkom in regulacijsko loputo, ustrezno pobarvan, za vgradnjo v spuščen strop, vključno s pritrdilnim materialom. Komora difuzorja se naredi unikatno, zaradi nizkega spuščenega stropa, natančno višino komore določiti na gradbišču.
Ustreza: Lindab tip OD-15/KR1/A/S/M ali enakovredno
|  | vel: 600 dim. priključka ø250 + K/Z/S/M/I6 600/250 | kpl | 2 | 0 | 0
| 7 | Prezračevalni odvodni ventil
Prezračevalni ventil za odvod zraka, z nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, vključno s pritrdilnim materialom
Ustreza: Lindab tip:PV-1N ali enakovredno
|  | ø100 | kos | 4 | 0 | 0
|  | ø125 | kos | 7 | 0 | 0
|  | ø160 | kos | 1 | 0 | 0
| 8 | Prezračevalni dovodni ventil
Prezračevalni ventil za dovod zraka, z nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, vključno s pritrdilnim materialom
Ustreza: Lindab tip:PV-2N ali enakovredno
|  | ø100 | kos | 5 | 0 | 0
|  | ø125 | kos | 4 | 0 | 0
| 9 | Prezračevalna vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna vratna rešetka,z vgradnim okvirjem, komplet s pritrdilnim materialom
Ustreza: Lindab AT-21-V/9010 ali enakovredno
|  | dim: 300x100 | kos | 3 | 0 | 0 |  | 52.9
|  | dim: 400x100 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 | Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali
|  | Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, vključno s oblikovnimi kosi, nastavitvenimi loputami, revizijskimi odprtinami, min. debeline po SIST EN 1505 (DIN 24190) oziroma po SIST EN 1506 (DIN 24152), vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 18
|  |  | kg | 1100 | 0 | 0
| 11 | Prezračevalni fleksibilni kanali
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, okrogle vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 18
|  | ø100 | m | 8 | 0 | 0 |  | 52.9
|  | ø125 | m | 5 | 0 | 0 |  | 52.9
|  | ø160 | m | 2 | 0 | 0 |  | 52.9
|  | ø250 | m | 3 | 0 | 0
| 12 | Toplotna izolacija zračnih kanalov
Toplotna penasta izolacija na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -50°C do 105°C, kot plošče širine 1m, debeline 19mm vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,036 W/mK, pri 200C Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501-1.
Ustreza: Kaiflex tip: ST-19-RL
|  |  | m2 | 140 | 0 | 0
| 13 | Toplotna izolacija zračnih kanalov svežega zraka
Toplotna penasta izolacija na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -50°C do 105°C, kot plošče širine 1m, debeline 32mm vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,036 W/mK, pri 200C Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501-1.
Ustreza: Kaiflex tip: ST-32 RL
|  |  | m2 | 10 | 0 | 0
| 14 | Zunanja fasadna prezračevalna rešetka, z regulacijsko žaluzijo z motornim pogonom, na dovodnem kanalu za prezračevalno napravo
Jeklena zaščitna rešetka z regulacijsko žaluzijo z el. motornim pogonom ON/OFF, za zaščito odprtin pred dežjem, izdelana iz nosilnega okvirja, prečnih, posebno oblikovanih lamel iz pocinkane pločevine, ter zaščitne pocinkane žične mreže, pritrjena direktno na steno, vključno z montažnim in tesnilnim materialom. - pred naročilom preveriti dimenzije obstoječih odprtin
Ustreza: Lindab WLS 11-VM-N1-800x850-9010 + RŽ7-B8- 810x800 ali enakovredno
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
| 15 | Zunanja prezračevalna rešetka z regulacijsko žaluzijo z el. motornim pogonom, na odvodnem kanalu za prezračevalno napravo
Jeklena zaščitna rešetka z regulacijsko žaluzijo z el. motornim pogonom ON/OFF, za zaščito odprtin pred dežjem, izdelana iz nosilnega okvirja, prečnih, posebno oblikovanih lamel iz pocinkane pločevine, ter zaščitne pocinkane žične mreže, pritrjena direktno na steno, vključno z montažnim in tesnilnim materialom - pred naročilom preveriti dimenzije obstoječih odprtin
Ustreza: Lindab WLS 11-VM-N1-450x400-9010 + RŽ7-B8- 410x300 ali enakovredno
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
| 16 | Radialni nadometni ventilator
Radialnii nadometni ventilator, zaščite IP 44, z dvohitrostnim motorjem,s protipovratno loputo, s timerjem, z relejem za časovno zakasnitvijo izklopa, z priklopom na obstoejči odvod zavrženega zraka v stropu,, kompletno z montažnim materialom
Q=65m3/h dp=20kPa N=28W/230V/0,013A
|  | Ustreza: Votrice tip Quadro Micro 100T ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 17 | Radialni nadometni ventilator (WC dežurstvo)
Radialnii nadometni ventilator, zaščite IP 44, z dvohitrostnim motorjem,s protipovratno loputo, s timerjem, z relejem za časovno zakasnitvijo izklopa, z izpihom zraka na fasado objekta, zaščitno fasadno rešetko za izpih zraka Φ100, kompletno z montažnim materialom
Q=65m3/h dp=20kPa N=28W/230V/0,013A
|  | Ustreza: Votrice tip Quadro Micro 100T ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| 18 | Merjenje in volumenska nastavitev
Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, umerjanje ventilatorjev, ter nastavljanje smeri vpiha zraka za vse prezračevalne elemente
|  |  | kpl | 28 | 0 | 0
| 19 | Označitev in shema
Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj z generalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto na višino 1.5 m.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 20 | Preizkusno obratovanje
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 21 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo. | ocena | 3% |  | 0
| 22 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo gradbene posege zaradi umestitev novoprojektirane inštalacije v obstoječi objekt | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - Prezračevanje: | 0

## zamenjava obstoječega razvoda
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 8 | Zamenjava obstoječih razvodov za nadstropje, ki potekajo pod stropom pritličja
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo.
OPOMBA:
predvidena zamenjava cevi, se bo izvedla, po ugotovitvi dejanskega stanja razvodov na gradbišču
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
Zamenjava obstoječega razvoda za ventilatorske konvekorje za nadstropje pod stropom pritličja
| 1 | Jeklena črna navojna cev - PRITLIČJE razvodi pod stropom pritličja ZA NADSTROPJE
Srednje težke navojne jeklene cevi po EN10255 (DIN2440), z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Zamenjava razvoda pod stropom pritličja za nadstropje odcep iz DV-A
|  | DN15 | m | 22 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 28 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 30 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 18 | 0 | 0
|  | DN15 - zamenjava obstoječega razvoda za nadstropje -odcep iz DV-B | m | 24 | 0 | 0
Zamenjava razvoda pod stropom pritličja za nadstropje odcep iz DV-C
|  | DN15 | m | 16 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 6 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 16 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 8 | 0 | 0
|  | DN15 - zamenjava obstoječega dvižnega voda DV-B do spuščenega stropa prtiličja | m | 8 | 0 | 0
|  | DN32 - zamenjava obstoječega dvižnega voda DV-C do spuščenega stropa prtiličja | m | 8 | 0 | 0
|  | DN50 - zamenjava obstoječega dvižnega voda DV-A do spuščenega stropa prtiličja | m | 8 | 0 | 0
| 2 | Toplotna Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov, za dvižne vode in razvod v spuščenem stropu
Toplotna izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: Kaimann tip: Kaiflex ST ali enakovredno
|  | DN15 - oz. ST13 x 22 / Ø_out= 48 mm | m | 70 | 0 | 0
|  | DN20 - oz. ST19 x 28 / Ø_out= 66 mm | m | 34 | 0 | 0
|  | DN25 - oz. ST25 x 35 / Ø_out= 85 mm | m | 46 | 0 | 0
|  | DN32 - oz. ST32 x 42 / Ø_out= 106 mm | m | 34 | 0 | 0
|  | DN50- oz. ST19+19 | m | 8 | 0 | 0
| 3 | Podpore in obešala
|  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz. objemke vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 80 | 0 | 0
| 4 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 18 | 0 | 0
| 5 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 5 | 0 | 0
| 6 | PP cev za odvod kondenza - zamenjava cevi za odvod kondenza pod stropom pritličja
PP cev za odvod kondenza iz notranje enote klimatske naprave, vključno z vsemi fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližji odvod kondenza pod stropom prtiličja
|  | ø32 | m | 75 | 0 | 0
| 7 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, trdnostni in tesnostni preizkus, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo. | ocena | 3% |  | 0
| 8 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo povezavo novoprojektiranih inštalacij na obstoječo inštalacijo, prestavitev obstoječih razvodov ogrevanja zaradi gradbenih sprememb | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - zamenjava razvoda vent. konvektorjev: | 0
Zamenjava obstoječega razvoda radiatorskega ogrevanja za nadstropje, ki poteka v spuščenem stropu pritličja
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 9 | Demontaža obstoječega radiatorskega razvoda za nadstropje in priprava obstoječih priključkov na novi razvod pod stropom pritličja
|  | DN10 | m | 8 | 0 | 0
|  | DN15 | m | 34 | 0 | 0
| 10 | Jeklena črna šivna cev
Jeklena črna šivna cevi po EN10305-2 z dodatkom za razrez, spajanje z varjenjem, vključno z loki, fazonskimi kosi, cevnimi rozetami, redukcijami, varilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN10 | m | 8 | 0 | 0
|  | DN15 | m | 34 | 0 | 0
| 11 | Izolacija razvodnih jeklenih cevi in lokov, za dvižne vode in razvod v spuščenem stropu in v stenskih vtorih
Toplotna izolacija cevovodov v obliki cevakov ali obliki neskončne plošče, s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
|  | DN10 - oz. ST13 x 15 / Ø_out= 41 mm | m | 8 | 0 | 0
|  | DN15 - oz. ST13 x 22 / Ø_out= 48 mm | m | 34 | 0 | 0
| 12 | Podpore in obešala
|  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz. objemke vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 25 | 0 | 0
| 13 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
|  | Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 3 | 0 | 0
| 14 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
|  | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka | m2 | 1 | 0 | 0
| 15 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, trdnostni in tesnostni preizkus, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo. | ocena | 3% |  | 0
| 16 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo povezavo novoprojektiranih inštalacij na obstoječo inštalacijo, prestavitev obstoječih razvodov ogrevanja zaradi gradbenih sprememb | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - zamenjava razvoda rad. ogrevanja: | 0
Zamenjava obstoječega razvoda vodovodnih cevi za nadstropje, ki poteka v spuščenem stropu pritličja
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 17 | Razvodne cevi za hladno sanitarno vodo, vodene pod stropom pritličja
Pocinkana šivna navojna cev za hladno vodo temperature do 65°C, izdelana po EN10255, skupaj z navojnimi fitingi po EN 10242, izolirana s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (l<0,04W/m·K), debeline 13 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in zvočno izoliranim pritrdilnim materialom.
|  | DN15 (ø21,3x 2,65) | m | 5 | 0 | 0 | odtočna garnitura | 30
|  | DN20 (ø26,9x 2,65) | m | 29 | 0 | 0 | odtočna garnitura | 30
|  | DN25 (ø33,7x 3,25) | m | 14 | 0 | 0
| 18 | Razvodne cevi za toplo sanitarno vodo, vodene vidno ali v zidnem vtoru
Pocinkana šivna navojna cev za toplo vodo temperature do 65°C, izdelana po EN10255, skupaj z navojnimi fitingi po EN 10242, izolirana s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (l<0,04W/m·K), debeline 19 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in zvočno izoliranim pritrdilnim materialom.
|  | DN15 (ø21,3x 2,65) | m | 104 | 0 | 0 | odtočna garnitura | 30
|  | DN20 (ø26,9x 2,65) | m | 8 | 0 | 0
| 19 | Podpore in obešala
Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz. objemke vključno s pritrdilnim materialom.
|  |  | kg | 90 | 0 | 0
| 20 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov
Antikorozijska zaščita cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve
|  |  | m2 | 44 | 0 | 0
| 21 | Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala
Pleskanje vidnih delov cevovodov, obešalnega in pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom vročeodpornega laka
|  |  | m2 | 5 | 0 | 0
| 21 | Tlačni preizkus cevovoda
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 22 | Tesnostni preizkus kanalizacijskih vodov pred izvedbo zapiranja konstrukcij z izdelavo zapisnika.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 23 | Dezinfekcija
Izpranje inštalacije in dezinfekcija cevnih razvodov, vključno s poročilom o mikrobiološki analizi vode s strani pooblaščene inštitucije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 25 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo | ocena | 3% |  | 0
| 26 | Nepredvidena dela
|  | Nepredvidena dela, ki zajemajo povezavo novoprojektiranih inštalacij na obstoječo inštalacijo, prestavitev obstoječih vodovodnih inštalacij zaradi gradbenih sprememb | ocena | 3% |  | 0
[5 empty] | Skupaj - zamenjava razvoda notr.vod. inštalacije: | 0
DELNA REKAPITULACIJA ZAMENJAVA
[5 empty] | Skupaj - zamenjava razvoda vent. konvektorjev: | 0
[5 empty] | Skupaj - zamenjava razvoda rad. ogrevanja: | 0
[5 empty] | Skupaj - zamenjava razvoda notr.vod. inštalacije: | 0
[5 empty] | SKUPAJ ZAMENJAVA RAZVODVOV: | 0